## Slide 1
“APLICA INMEDIATAMENTE…” ¡LOGRA UN CAMBIO RÁPIDO Y POTENTE!
Marlon Cabrera
CMC MÉXICO, 2022

## Slide 2
DE LA CUNA A LA CUNA
CICLO DE VIDA BASADO EN ECONOMÍA CIRCULAR.
CASO DE ESTUDIO EMPIRE GAS.
MARLON CABRERA
VP Technical & Enginering Operations
mcabrera@empigaspr.com

## Slide 3: CONTENIDO
Introducción
Ciclo de vida actual – “De la cuna a la tumba”
Economía Circular
Innovación en el ciclo de vida – “De la cuna a la cuna”
Metodología
Cogeneración – Caso de estudio

## Slide 4
INTRODUCCIÓN CICLO DE VIDA ACTUAL “DE LA CUNA A LA TUMBA”

## Slide 7: Economía Lineal

## Slide 8: Análisis Ciclo de Vida - ACV

## Slide 9: ALTERNATIVA

## Slide 10
ECONOMÍA CIRCULAR

## Slide 13: Economía Circular

## Slide 19
DE LA CUNA A LA CUNA

## Slide 23
CONFIABILIDAD OPERACIONAL
“La confiabilidad es la probabilidad de que un dispositivo o sistema funcione como se espera sin fallas durante un tiempo determinado en un entorno "

## Slide 24
ESTRATEGIA
¿Quien es nuestro enemigo?
  Fallo: La incapacidad de un activo para realizar su función diseñada.
  Reliabilityweb.com
¿Cómo se expresa la falla en nuestros activos?
  Falla funcional contra falla operativa

## Slide 25
ESTRATEGIA
MONITOREO DE CONDICION
Esta estrategia está basada en la medición de la condición del equipo para evaluar si fallará durante un período futuro y tomando las medidas apropiadas para evitar las consecuencias de esa falla.

## Slide 26: GESTION DE ENERGIA
El Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001 es creado por la ISO con el propósito de proporcionar a todo tipo de organización un marco internacionalmente reconocido para la integración de la eficiencia energética en sus prácticas de gestión.
Eficiencia energética
Energía
Medio Ambiente
Tecnología

## Slide 27
INTEGRANDO

## Slide 28
INTEGRANDO

## Slide 31
Propuesta de Valor AGREADO
Reducción de costos de energía
Mayor confiabilidad energética
Predicción de las fallas funcionales a bajo costo
Reducción de costos de Mantenimiento
GHG Reducción de Emisiones
Mejor control y conocimiento de los procesos y equipos

## Slide 33
CASO DE ESTUDIO
DISTRITO ENERGETICO DE EMPIRE GAS PARA PFIZER PUERTO RICO

## Slide 34: IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE MICRORED

## Slide 36: MicroGrid Power Plant (MPP) One Line Diagram

## Slide 37: COGENERACIÓN

## Slide 38: Pfizer Vega Baja CHP
Modular Approach: 4 Identical Modules
Capacity Per Module
  Power: 1,000 KW
  Steam:8,750 lb/hr
  Chilled Water: 1,000 RTON
  Hot Water: 100 KW
Total Capacity
  Power: 4,000 KW
  Steam: 35,000 lb/hr (w/ burner)
  Chilled Water: 1000 RTON
  Hot Water: 800 KW

## Slide 39: Viatris Vega Baja - Microgrid

## Slide 40: Viatris Vega Baja

## Slide 44
GESTIÓN DE INVENTARIO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA APLICANDO ECONÓMICA CIRCULAR

## Slide 45: REUTILIZACIÓN DE BUJÍAS DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
Bujías sucias del motor de combustión interna

## Slide 46: REUTILIZACIÓN DE BUJÍAS DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
Bujías después de la limpieza con hielo seco.
Normalmente, se usaban de 20 a 40 bujías por motor. Es decir, 120 bujías anualmente.

## Slide 47: PRE-FILTROS DE AIRE DE COMBUSTIÓN
Propósito: Alargarle la vida útil al filtro principal de combustión
Reutilización del filtro de aire.
Normalmente se realizaban 2 cambios de filtro principal de aire de combustión.
2 Filtros / año = 8 filtros / año
Después de la implementación del prefiltro se logró trabajar 1 año sin realizar cambios del filtro principal.

## Slide 48: FLUJO DE AIRE DEL PRE-FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN
Propósito: Alargarle la vida útil al filtro principal de combustión

## Slide 49: REUTILIZACIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

## Slide 50
ESTADO ACTUAL DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

## Slide 51
Chart: HEAT RATE (BTU/KW)
| Genset #1 (HR BTU/KW) | Genset #2 (HR BTU/KW) | Genset #3 (HR BTU/KW) | Genset #4(HR BTU/KW) | Total Plant (HR BTU/KW)
January | 8765 | 8689 | 8800 | 8756 | 8752.5
February | 8800 | 8546 | 8750 | 8850 | 8736.5
March | 8665 | 8656 | 8658 | 8621 | 8650
April | 8643 | 8623 | 8654 | 8546 | 8616.5
May | 8740 | 8643 | 8643 | 8754 | 8695
Chart: ELECTRICAL EFFICIENCY (%)
| Genset #1 (EE %) | Genset #2 (EE%) | Genset #3 (EE%) | Genset #4(EE%) | Total Plant (EE%)
January | 0.38939 | 0.3928 | 0.38784 | 0.38979 | 0.38995
February | 0.38784 | 0.39937 | 0.39006 | 0.38565 | 0.39066
March | 0.39388 | 0.39429 | 0.3942 | 0.39589 | 0.39457
April | 0.39489 | 0.3958 | 0.39438 | 0.39937 | 0.3961
May | 0.3905 | 0.39489 | 0.39489 | 0.38988 | 0.39252
Chart: THERMAL EFFICIENCY (%)
| Genset #1 (TE %) | Genset #2 (TE%) | Genset #3 (TE%) | Genset #4(TE%) | Total Plant (TE%)
January | 0.456 | 0.445 | 0.4505 | 0.4505 | 0.4505
February | 0.479 | 0.456 | 0.4675 | 0.4675 | 0.4675
March | 0.468 | 0.459 | 0.4635 | 0.472 | 0.46563
April | 0.482 | 0.468 | 0.475 | 0.475 | 0.475
May | 0.455 | 0.452 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535
Chart: CHP GLOBAL EFFICIENCY(%)
| Genset #1 (GLOBAL%) | Genset #2 (GLOBAL%) | Genset #3 (GLOBAL%) | Genset #4(GLOBAL%) | Total Plant (GLOBAL%)
January | 0.84539 | 0.8378 | 0.83834 | 0.84029 | 0.84045
February | 0.86684 | 0.85537 | 0.85756 | 0.85315 | 0.85823
March | 0.86188 | 0.85329 | 0.8577 | 0.86789 | 0.86019
May | 0.8455 | 0.84689 | 0.84839 | 0.84338 | 0.84604

## Slide 52: DISPONIBILIDAD MOTORES

## Slide 55
RESULTADOS FINALES DE TODO EL PROGRAMA

## Slide 56: RESULTADOS
Incremento de disponibilidad de la planta de un 90% a un 97%;
Aumento 1.7 M KW/hr. de energía eléctrica despachados;
Incremento de 375.000 toneladas de refrigeración entregadas;
Reducción de $120.000 de costos de mantenimiento, piezas y repuestos;
Para un total de beneficio en ganancia para la compañía de $255.000 / año.