## Slide 1
Curva P-F
Condición
Intervalo
PROACTIVO
PREDICTIVO
REACTIVO
Inicio de la falla
Análisis de aceite
Ultrasonido
Vibración
Termografía
Prueba de motor
Ruido audible
Caliente al tacto/olor
Soltura mecánica
Daño secundario
Falla catastrófica
PRECISIÓN
Salud de la máquina
P
F
Tiempo

## Slide 2
No. | Nombre del activo | Tipo de activo | Criticidad para seguridad | Criticidad para producción | Costo reparación | Impacto ambiental | Criticidad global | Grupo de criticidad
1 | Turbogenerador 1 | Turbogenerador | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Estrella
2 | Bomba alimentación de calderas 1a | Motobomba | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | Crítico
3 | Bomba alimentación de calderas 1b | Motobomba | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | Crítico
4 | Bomba alimentación de calderas 1c | Motobomba | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | Crítico
5 | Bomba de condensado 1a | Motobomba | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Semi crítico
6 | Bomba de condensado 1a | Motobomba | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Semi crítico
7 | Bomba de condensado 1a | Motobomba | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Semi crítico
8 | Bomba agua circ. 1a | Motobomba | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Semi crítico
9 | Bomba agua circ. 1b | Motobomba | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Semi crítico
10 | Bomba agua circ. 1c | Motobomba | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Semi crítico
11 | Bomba hid. 1a | Motobomba | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | Semi crítico
12 | Bomba hid. 1b | Motobomba | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | Semi crítico
13 | Compresor de aire 1 | Motocompresor | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Semi crítico
14 | Ventilador entrada 1 | Motoventilador | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | No crítico
15 | Ventilador salida 1 | Motoventilador | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | No crítico
16 | Soplador 1 | Motoventilador | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | No crítico
17 | Ventilador recirculación 1 | Motoventilador | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | No crítico
18 | Ventilador torre enfriamiento 1a | Motoventilador | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | No crítico
19 | Ventilador torre enfriamiento 1b | Motoventilador | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | No crítico
20 | Bomba enfriamiento 1a | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | No crítico
21 | Bomba enfriamiento 2a | M3otobomba | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | No crítico

## Slide 3
No. | Nombre del activo | Revisión | Diagnóstico | Chequeo/corrección | Grupo de criticidad
1 | Turbogenerador 1 | Eléctrico/térmico Diariamente | Vibración semanalmente | Alineación mensualmente | Estrella
2 | Bomba alimentación de calderas 1a | Eléctrico/térmico mensualmente | Vibración trimestralmente o según sea necesario | Alineación mensualmente o según sea necesario | Crítico
3 | Bomba alimentación de calderas 1b |  |  |  | Crítico
4 | Bomba alimentación de calderas 1c |  |  |  | Crítico
5 | Bomba de condensado 1a | Eléctrico/térmico mensualmente | Vibración según sea necesario | Alineación según sea necesario | Semi crítico
6 | Bomba de condensado 1a |  |  |  | Semi crítico
7 | Bomba de condensado 1a |  |  |  | Semi crítico
8 | Bomba agua circ. 1a |  |  |  | Semi crítico
9 | Bomba agua circ. 1b |  |  |  | Semi crítico
10 | Bomba agua circ. 1c |  |  |  | Semi crítico
11 | Bomba hid. 1a |  |  |  | Semi crítico
12 | Bomba hid. 1b |  |  |  | Semi crítico
13 | Compresor de aire 1 |  |  |  | Semi crítico
14 | Ventilador entrada 1 | Eléctrico/térmico trimestralmente | Vibración según sea necesario | Alineación según sea necesario | No crítico
15 | Ventilador salida 1 |  |  |  | No crítico
16 | Soplador 1 |  |  |  | No crítico
17 | Ventilador recirculación 1 |  |  |  | No crítico
18 | Ventilador torre enfriamiento 1a |  |  |  | No crítico
19 | Ventilador torre enfriamiento 1b |  |  |  | No crítico
20 | Bomba enfriamiento 1a |  |  |  | No crítico
21 | Bomba enfriamiento 2a |  |  |  | No crítico

## Slide 4
Nivel 1 | La falla tiene un impacto inmediato o paro de múltiples operaciones o sistemas. Esta falla evitará el aseguramiento de la capacidad debido a problemas operativos, ambientales o de calidad. Las máquinas asignadas a esta clasificación de criticidad superficial (Código Rime) normalmente no tendrán redundancia y los problemas identificados deben abordarse inmediatamente para completar los objetivos y metas de producción programadas.
Nivel 2 | La falla da como resultado capacidades de producción limitadas o el paro de una sola operación o sistema. Las máquinas asignadas a esta clasificación pueden tener redundancia o sistemas de derivación establecidos, pero estos pueden limitar el aseguramiento de la capacidad. Aunque esta máquina podría volverse muy crítica si falla la redundancia o la derivación, los problemas identificados deben planificarse y programarse con una orden de trabajo de alta prioridad. Los sistemas de seguridad diseñados para una alta confiabilidad también pueden encajar en esta categoría.
Nivel 3 | La falla da como resultado un impacto o el paro de una sola operación o sistema. Las máquinas asignadas en esta clasificación suelen contar con sistemas redundantes o de derivación establecida para completar el programa de producción.
Nivel 4 | La falla no tiene un impacto inmediato en el aseguramiento de la capacidad. Algunos de estos activos pueden estar asociados a la estrategia de mantenimiento “Operar a la falla” (Reactivo). Por el contrario, otros requieren abordar los problemas rápidamente a través de los procesos normales de flujo de trabajo planificado.